## имущество ФГУП ППП с 01.06.2020
Перечень недвижимого имущества на период страхования
№ п/п | Адрес нахождения имущества | Наименование имущества, заявляемого на страхование | Средства и меры пожарной безопасности (АПС, АСП, О, ПГ, ПК) (указать наличие, для огнетушителей тип и кол-во) | Наличие действующих предписаний Да/нет | Изложить выданные предписания ( в соотвествии с актом МЧС)
1 | г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, строение 1 | Административно-складское | АПС, АСП, О (210 порошковых, 52 углекислотных) | да | 1. помещения не в полном объеме оборудованы (недооборудованы) автоматическими средствами противопожарной защиты (системой автоматической пожарной сигнализации) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (стр. 1) 2. помещения не в полном объеме оборудованы (недооборудованы) автоматическими средствами противопожарной защиты (системой пожаротушения) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (стр. 1, 2) 3. для каждого пожарного отсека складского здания категории В по пожарной опасности и высотой более 50 м. не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений (стр. 1) 4. из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м., из складских помещений с постоянными рабочими местами, из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (стр. 1) 5. допущено изменение функциональной пожарной опасности здания (группы помещений функционально связанных между собой) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (стр. 1, 2) 6. не обеспечена взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объекта (стр.1 (за исключением АБК), стр.2) 7. в складском здании категории В по пожарной опасности и высотой более 50 м. не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н1,Н2, Н3 (стр. 1)
2 | г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, строение 2 | Административно-складское | АПС, О (12 порошковых, 21 углекислотных) | да | 1. помещения не в полном объеме оборудованы (недооборудованы) автоматическими средствами противопожарной защиты (системой пожаротушения) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (стр. 1, 2) 2. допущено изменение функциональной пожарной опасности здания (группы помещений функционально связанных между собой) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (стр. 1, 2) 3. помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, двери разделяющие помещения разной функциональной пожарной опасности, не имеют требуемый предел огнестойкости (стр. 1, 2) (ведутся работы по установке противопожарных дверей) 4. не обеспечена взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объекта (стр.1 (за исключением АБК), стр.2)
3 | г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, строение 5 | Здание склада | О (4 углекислотных) | нет | -
4 | г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д.7а, строение 1 | Административно-складское | АПС, АСП, О (81 порошковых, 9 углекислотных), ПК | да | 1. помещения не в полном объеме оборудованы (недооборудованы) автоматическими средствами противопожарной защиты (системой пожаротушения) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (1 эт. стр. 1) 2. допущено изменение функциональной пожарной опасности здания (группы помещений функционально связанных между собой) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (стр. 1, 2)
5 | г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д.7а, строение 2 | Административно-складское | АПС, О (76 порошковых, 6 углекислотных), ПК | да | 1. помещения не оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (системой пожаротушения) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (4-х этажное складское здание стр. 2) 2. помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, двери разделяющие помещения разной функциональной пожарной опасности, не имеют требуемый предел огнестойкости (стр. 1, 2) (ведутся работы по установке противопожарных дверей) 3. на этажах с офисными помещениями отсутствуют вторые эвакуационные выходы (стр. 2) 4. допущено изменение функциональной пожарной опасности здания (группы помещений функционально связанных между собой) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (стр. 1, 2)
6 | г. Москва, Кутузовский пр-т, 1/7: помещения XI, VI | Административное, вспомогательное, магазин, предприятие бытового обслуживания | АПС, О (6 порошковых), ПК | нет | -
7 | г. Москва, Кутузовский пр-т, 1/7: помещение I | Административное, вспомогательное, магазин, предприятие бытового обслуживания | ПГ, ПК, О (5 углекислотных) | нет | -
8 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 5 | Здание склада | АПС, АСП, О (62 порошковых, 10 пенных, 22 углекислотных), ПГ, ПК | да | 1. Помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2. Встройка не выделена от общего объема складского помещения противопожарными перегородками 3. Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации
9 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 9 | Административное здание | АПС, О (36 порошковых), ПГ | нет | -
10 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, здание гараж, литера Ж, Ж1 | Административное, склад, гараж | АПС, АСП, О (7 порошковых, 2 углекислотных), ПГ, ПК | нет | -
11 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 3 | Здание склада | АПС, АСП (порошковая), О (2 порошковых) ПК, ПГ | нет | -
12 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 11 | Здание склада | АПС, АСП, О (34 порошковых), ПГ, ПК | да | 1. В ряде случаев превышено предельно допустимое расстояние от спринклерного оросителя до стены 2. В ряде случаев спринклерные оросители установлены на расстоянии более 0,4 м. от перекрытия 3. В ряде случаев превышено предельно допустимое расстояние от спринклерного оросителя до стены 4. Не обеспечено нормируемое расстояние от точечного дымового пожарного извещатели до стены.
13 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 1 | Здание склада | АПС,АСП, О (4 порошковых) ПК, ПГ | да | 1. Помещение товароведа не оборудовано автоматической установкой пожаротушения 2. В ряде случаев спринклерные оросители установлены на расстоянии более 0,4 м. от перекрытия
14 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 2 | Здание склада | АПС,АСП, О (2 порошковых) ПК, ПГ | да | 1. В ряде случаев спринклерные оросители установлены на расстоянии более 0,4 м. от перекрытия
15 | Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8, строение 4 | Здание склада | АПС,АСП, О (2 порошковых) ПК, ПГ | нет | -
16 | г. Москва, ул. Башиловская, д.24, строение 2 | Административно-складское | АПС, О (56 углекислотных), ПГ, ПК | да | 1. помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, двери разделяющие помещения разной функциональной пожарной опасности, не имеют требуемый предел огнестойкости (стр.2) 2. на этажах с офисными помещениями отсутствуют вторые эвакуационные выходы (стр.2) 3. допущено изменение функциональной пожарной опасности здания (группы помещений функционально связанных между собой) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации (стр.2) 4. помещения не оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты (системой пожаротушения) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также с учетом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и функциональной пожарной опасности защищаемых помещений (4-х этажное складское здание стр.2)
17 | г. Москва, ул. Башиловская, д.24, строение 3 | Здание склада | АПС, О (3 порошковых), ПГ, ПК | нет | -
18 | г. Москва, ул. Башиловская, д.24, строение 5 | Здание склада | АПС, О (14 углекислотных), ПГ | нет | -
19 | г. Москва, ул. Башиловская, д.24, строение 19 | Здание склада | АПС, О (2 порошковых, 2 углекислотных), ПГ, ПК | нет | -
20 | Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, б/о "Конаково", литера Б | Административное здание | АПС, О (6 порошковых, 2 углекислотных), ПГ, ПК | нет | -
21 | Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, б/о "Конаково", литера Е, Е1, Е2 | Банно-спортивный комплекс | АПС, О (10 порошковых, 3 углекислотных), ПГ, ПК | нет | -
22 | Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, б/о "Конаково", литера К11 | Коттедж № 11 | АПС, О (6 порошковых, 2 углекислотных), ПГ | нет | -
ВСЕГО